## INDATA
INDATA
Fastighetsnära säsongslagring av fjärrvärme, Energiforsk rapport 2016:321, år 2016
Utvecklat av DEVCCO och SP Sveriges Tekniska Forskningsintitut
Oskar Räftegård och Mikael Rosén, SP
Joakim Nilsson och Jonathan Cygnaeus, DEVCCO
ARBETSGÅNG:
1-2 fylls i nedan på denna flik
Ändringsbara parametrar kan anpassas efter lokalt behov,
se flik "ÄNDRINGSBARA PARAMETRAR"
Utdata innehåller resultatet
Indata markeras enligt cellen till höger |  |  |  | input
Förklarande text är kursiv
FASTIGHETENS BEHOV
Välj typ av byggnad: |  | 3 | (1-3)
Totalt värmebehov: |  | 5200 | MWh/år
Val av byggnad (1-3). Värmebehov bör hållas inom angivna värden:
1 | Modern energieffektiv kontorsbyggnad | [6 empty] | (1400-2100 MWh/år tot värme)
2 | Äldre energirenoverad kontorsbyggnad | [6 empty] | (2500-3800 MWh/år tot värme)
3 | Energirenoverat miljonprogram | [6 empty] | (4200-6300 MWh/år tot värme)
FJÄRRVÄRMEPRODUKTION
Procentuell fördelning av marginalvärmeproduktion per månad
Typ av anläggning | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
HVC EO1 | 10% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10%
HVC bioolja | 90% | 90% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 90%
HVC pellets | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: jun to dec
KVV avfall | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 50% | 50% | 50% | 0% | 5% | 0% | 0%
KVV grot | 0% | 0% | 0% | 45% | 45% | 0% | 0% | 0% | 45% | 45% | 0% | 0%
Värmepump COP3 | 0% | 0% | 50% | 50% | 30% | 50% | 50% | 50% | 30% | 50% | 50% | 0%
Spillvärme industri | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: jun to dec
KVV kol/bio | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0%
KVV RT-flis | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0%
Valfri 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: jun to dec
KONTROLL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Välj typ av elektricitet till värmepump |  |  |  | 4 | (1-4)
1 | Nordisk medelelmix (2010-2015)
2 | Bra miljöval (Sverige 2015)
3 | Svensk medelelmix (2010-2015)
4 | Marginalel
Välj allokeringsprincip för miljöpåverkan från kraftvärmeproduktion | [5 empty] | sep: 3; okt: (1-3)
1 | Alternativproduktionsmetoden (kraftvärme jmfrt kondensdrift)
2 | Energimetoden (fördelning per såld MWh resp energislag)
3 | Kraft-bonus-metoden
INDATA
1) Fastighetens behov
2) Produktionsdata
3) Ekonomi
UTDATA
Ändringsbara parametrer
låsta parametrer

## UTDATA
UTDATA
Fastighetsnära säsongslagring av fjärrvärme, Energiforsk rapport 2016:321, år 2016
Utvecklat av DEVCCO och SP Sveriges Tekniska Forskningsintitut
Oskar Räftegård och Mikael Rosén, SP
Joakim Nilsson och Jonathan Cygnaeus, DEVCCO
SAMMANFATTNING
Typ av bebyggelse | Energirenoverat miljonprogram
Värmebehov | 5200 | MWh/år (byggnad)
ÅRLIGA KOSTNADER | [8 empty] | INITIALA KOSTNADER
Alternativ | Med lager |  | Utan lager |  | Förändring
Fjärrvärmekostnad |  | 2426491.5426 |  | 4352471.8495 | -1925980.3069 |  | kr/år |  | Investering lager |  | 19.9 | Mkr
Drift och underhåll (lager) |  | 319335.9899 |  | 0 | 319335.9899 |  | kr/år |  | Initial uppvärmning |  | 5.8 | Mkr
Total årlig kostnad |  | 2745827.5324 |  | 4352471.8495 | -1606644.3171 |  | kr/år |  | Totalt |  | 25.7 | Mkr
Ekonomisk nytta för kund |  |  | Ekonomisk nytta för leverantör
Nettonuvärde (Mkr) | år -2 |  | Nettonuvärde (Mkr) |  |  | år -2
Kostnad med lager | 52.049 |  | Intäkt såld värme till lager |  |  | 12.6745
Kostnad utan lager | 44.3025 |  | Kostnad såld värme till lager |  |  | 11.5223
Skillnad | -7.7465 |  | Skillnad |  |  | 1.1522
Positivt nettonuvärde innebär ökat värde, dvs sänkt energikostnad
Internränta | 3.345%
(Excell hittar inte internränta för alla lösningar, ibland blir därför reultatet #Ogiltigt!)
Miljö och energi
Förändring med lager | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Summa
Värme (MWh_fjärrvärme) | -491.7303 | -459.4986 | -474.8851 | -358.8475 | 1022.4329 | 1570.9525 | 1533.6774 | 1050.2064 | 654.1905 | -357.3225 | -451.0516 | -454.7243 | 2783.3997
Klimatpåverkan (ton CO2-ekv) | -17.015 | -15.8997 | -68.2479 | 5.5961 | -156.7267 | 96.9801 | 94.679 | 64.8327 | -100.2796 | 5.5723 | -64.8227 | -15.7345 | -171.0658
Primärenergi (MWh_pe) | 48.481 | 45.6992 | 59.0441 | -33.3063 | -763.3738 | -577.0849 | -552.3816 | -401.8229 | -524.261 | -23.1491 | 38.3826 | 46.6831 | -2637.0895
Negativt värde innebär minskning med lager, jämfört utan lager
Allokeringsprincip: | Kraft-bonus-metoden
Typ av elmix : | Marginalel
Not: Samtliga annuiteter är beräknade per månad, ovan anges december för resp år
Investering: antas ske januari år -2.
Uppvärmning: Lagret värms upp fr.o.m maj år -2, t.o.m. september år 0 (3 sommarsäsonger)
Värmeleverans: Påbörjas oktober år 0
SYSTEMGRÄNSER
ENERGIBALANS vid FASTIGHET (MWh)
Jämförelse med och utan lager (MWh_fjärrvärme)
Gräns B) levererad värme | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
Med lager | 244.7576 | 230.7133 | 167.917 | 98.8304 | 1307.4998 | 1741.9332 | 1667.3661 | 1212.9041 | 897.9496 | 68.6907 | 109.1573 | 235.6806 | 7983.3997
Utan lager | 736.4879 | 690.2119 | 642.8021 | 457.6779 | 285.0669 | 170.9807 | 133.6888 | 162.6977 | 243.7591 | 426.0132 | 560.2089 | 690.4049 | 5200
Skillnad | -491.7303 | -459.4986 | -474.8851 | -358.8475 | 1022.4329 | 1570.9525 | 1533.6774 | 1050.2064 | 654.1905 | -357.3225 | -451.0516 | -454.7243 | 2783.3997
Lageralternativet i detalj:
MWh
Gräns A) Byggnaden | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
TVV | 133.6888 | 133.6888 | 133.6888 | 133.6888 | 133.6888 | 133.6888 | 133.6888 | 133.6888 | 133.6888 | 133.6888 | 133.6888 | 133.6888 | 1604.2652
KOMFORT | 602.7991 | 556.5231 | 509.1134 | 323.9891 | 151.3781 | 37.2919 | 0 | 29.0089 | 110.0703 | 292.3245 | 426.5202 | 556.7161 | 3595.7348
TOTALT | 736.4879 | 690.2119 | 642.8021 | 457.6779 | 285.0669 | 170.9807 | 133.6888 | 162.6977 | 243.7591 | 426.0132 | 560.2089 | 690.4049 | 5200
Gräns B) Fjärrvärme | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
FJV->BYGGNAD | 244.7576 | 230.7133 | 167.917 | 98.8304 | 285.0669 | 170.9807 | 133.6888 | 162.6977 | 243.7591 | 68.6907 | 109.1573 | 235.6806 | 2151.9401
FJV->LAGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.4329 | 1570.9525 | 1533.6774 | 1050.2064 | 654.1905 | 0 | 0 | 0 | 5831.4597
FJV TOT | 244.7576 | 230.7133 | 167.917 | 98.8304 | 1307.4998 | 1741.9332 | 1667.3661 | 1212.9041 | 897.9496 | 68.6907 | 109.1573 | 235.6806 | 7983.3997
Gräns C) Lager | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
FJV (laddning) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.4329 | 1570.9525 | 1533.6774 | 1050.2064 | 654.1905 | 0 | 0 | 0 | 5831.4597
BYGGNAD (urladdning) | 491.453 | 459.4889 | 474.872 | 358.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.2138 | 450.854 | 454.453 | 3047.0934
Förlust | [12 empty] | 2784.3662
ENERGIBALANS FJÄRRVÄRME (MWh)
Jämförelse med och utan lager
Gräns B) Levererad värme | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
Med lager | 244.7576 | 230.7133 | 167.917 | 98.8304 | 1307.4998 | 1741.9332 | 1667.3661 | 1212.9041 | 897.9496 | 68.6907 | 109.1573 | 235.6806 | 7983.3997
Utan lager | 736.4879 | 690.2119 | 642.8021 | 457.6779 | 285.0669 | 170.9807 | 133.6888 | 162.6977 | 243.7591 | 426.0132 | 560.2089 | 690.4049 | 5200
Skillnad med lager jmfrt utan | -491.7303 | -459.4986 | -474.8851 | -358.8475 | 1022.4329 | 1570.9525 | 1533.6774 | 1050.2064 | 654.1905 | -357.3225 | -451.0516 | -454.7243 | 2783.3997
Marginalproduktionsmix % | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
HVC EO1 | 10% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10%
HVC bioolja | 90% | 90% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 90%
HVC pellets | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: jun to dec
KVV avfall | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 50% | 50% | 50% | 0% | 5% | 0% | 0%
KVV grot | 0% | 0% | 0% | 45% | 45% | 0% | 0% | 0% | 45% | 45% | 0% | 0%
Värmepump COP3 | 0% | 0% | 50% | 50% | 30% | 50% | 50% | 50% | 30% | 50% | 50% | 0%
Spillvärme industri | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: jun to dec
KVV kol/bio | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0%
KVV RT-flis | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0%
Valfri 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: jun to dec
Totalt | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nedanstående tabeller sär-redovisar skillnader i fjärrvärmeproduktion för alternativen med och utan lager. Eftersom baslasten förutsätts vara oförändrad ingår enbart marginalproduktionen nedan och inte baslast. Tabellerna i sig säger därför inget om fjärrvärmen i dess helhet eller om lagret. Det är skillnaden med och utan lager som redovisas i tabellerna t. v. som är relevent resultat. Tabellerna nedan kan användas för att förstå var skillnaden uppstår mellan alternativen.
Gräns B) Fjärrvärmeproduktion: MWh värme
Skillnad i fjärrvärmeproduktion med lager, jämfört utan lager
MWh värme | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
HVC EO1 | -49.173 | -45.9499 | -23.7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.5526 | -45.4724 | -186.8922 | Marginalproduktionen uttryckt i MWh
HVC bioolja | -442.5573 | -413.5487 | -94.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.2103 | -409.2519 | -1450.5452 | Med lager | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
HVC pellets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HVC EO1 | 24.4758 | 23.0713 | 8.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4579 | 23.5681 | 84.9689
KVV avfall | 0 | 0 | 0 | -17.9424 | 0 | 785.4762 | 766.8387 | 525.1032 | 0 | -17.8661 | 0 | 0 | 2041.6096 | HVC bioolja | 220.2818 | 207.642 | 33.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8315 | 212.1125 | 695.4512
KVV grot | 0 | 0 | 0 | -161.4814 | 460.0948 | 0 | 0 | 0 | 294.3857 | -160.7951 | 0 | 0 | 432.204 | HVC pellets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Värmepump COP3 | 0 | 0 | -237.4426 | -179.4237 | 306.7299 | 785.4762 | 766.8387 | 525.1032 | 196.2571 | -178.6612 | -225.5258 | 0 | 1759.3518 | KVV avfall | 0 | 0 | 0 | 4.9415 | 0 | 870.9666 | 833.6831 | 606.4521 | 0 | 3.4345 | 0 | 0 | 2319.4778
Spillvärme industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KVV grot | 0 | 0 | 0 | 44.4737 | 588.3749 | 0 | 0 | 0 | 404.0773 | 30.9108 | 0 | 0 | 1067.8367
KVV kol/bio | 0 | 0 | -118.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.7629 | 0 | -231.4842 | Värmepump COP3 | 0 | 0 | 83.9585 | 49.4152 | 392.2499 | 870.9666 | 833.6831 | 606.4521 | 269.3849 | 34.3454 | 54.5786 | 0 | 3195.0343
KVV RT-flis | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.6082 | 0 | 0 | 0 | 163.5476 | 0 | 0 | 0 | 419.1558 | Spillvärme industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valfri 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KVV kol/bio | 0 | 0 | 41.9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2893 | 0 | 69.2686
Total skillnad (MWh) | -491.7303 | -459.4986 | -474.8851 | -358.8475 | 1022.4329 | 1570.9525 | 1533.6774 | 1050.2064 | 654.1905 | -357.3225 | -451.0516 | -454.7243 | 2783.3997 | KVV RT-flis | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.8749 | 0 | 0 | 0 | 224.4874 | 0 | 0 | 0 | 551.3623
[14 empty] | Valfri 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dim effekt (kW) fjärrvärme | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT | Totalt i marginalen (MWh) | 244.7576 | 230.7133 | 167.917 | 98.8304 | 1307.4998 | 1741.9332 | 1667.3661 | 1212.9041 | 897.9496 | 68.6907 | 109.1573 | 235.6806 | 7983.3997
Gräns B) Med lager | 0 | 0 | 0 | 0 | 2889.2067 | 2491.0055 | 2491.0055 | 1992.8044 | 1992.8044 | 0 | 0 | 0 | 0
Gräns B) Utan lager | 1868.2542 | 1556.8785 | 934.1271 | 622.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.1271 | 1245.5028 | 1868.2542 | 0 | Utan lager | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
[14 empty] | HVC EO1 | 73.6488 | 69.0212 | 32.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0104 | 69.0405 | 271.861
[14 empty] | HVC bioolja | 662.8391 | 621.1907 | 128.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0418 | 621.3644 | 2145.9964
JÄMFÖRELSE MILJÖPÅVERKAN GWP (ton CO2-ekv) | [13 empty] | HVC pellets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Förändrad miljöpåverkan med lager, jämfört utan | [13 empty] | KVV avfall | 0 | 0 | 0 | 22.8839 | 0 | 85.4903 | 66.8444 | 81.3488 | 0 | 21.3007 | 0 | 0 | 277.8681
| jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT | KVV grot | 0 | 0 | 0 | 205.9551 | 128.2801 | 0 | 0 | 0 | 109.6916 | 191.7059 | 0 | 0 | 635.6327
ton CO2-ekv | -17.015 | -15.8997 | -68.2479 | 5.5961 | -156.7267 | 96.9801 | 94.679 | 64.8327 | -100.2796 | 5.5723 | -64.8227 | -15.7345 | -171.0658 | Värmepump COP3 | 0 | 0 | 321.4011 | 228.839 | 85.5201 | 85.4903 | 66.8444 | 81.3488 | 73.1277 | 213.0066 | 280.1045 | 0 | 1435.6825
Allokeringsprincip: | Kraft-bonus-metoden | [12 empty] | Spillvärme industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ av elmix : | Marginalel | [12 empty] | KVV kol/bio | 0 | 0 | 160.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.0522 | 0 | 300.7528
Negativt värde innebär att miljöpåverkan minskar | [13 empty] | KVV RT-flis | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2667 | 0 | 0 | 0 | 60.9398 | 0 | 0 | 0 | 132.2065
[14 empty] | Valfri 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emissionsfaktorer GWP CO2-ekv. för bränsle | [13 empty] | Totalt i marginalen (MWh) | 736.4879 | 690.2119 | 642.8021 | 457.6779 | 285.0669 | 170.9807 | 133.6888 | 162.6977 | 243.7591 | 426.0132 | 560.2089 | 690.4049 | 5200
(kg/MWh bränsle) | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
HVC EO1 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |  | Miljöpåverkan med lager (ton CO2) | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
HVC bioolja | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  | HVC EO1 | 8.293 | 7.8171 | 2.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8493 | 7.9854 | 28.7895
HVC pellets | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 |  | HVC bioolja | 0.17623 | 0.16611 | 0.026867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017465 | 0.16969 | 0.55636
KVV avfall | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 |  | HVC pellets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KVV grot | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 |  | KVV avfall | 0 | 0 | 0 | -0.84599 | 0 | -149.1095 | -142.7265 | -103.8246 | 0 | -0.58799 | 0 | 0 | -397.0946
Värmepump COP3 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 |  | KVV grot | 0 | 0 | 0 | -15.2563 | -201.8361 | 0 | 0 | 0 | -138.6147 | -10.6036 | 0 | 0 | -366.3107
Spillvärme industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Värmepump COP3 | 0 | 0 | 24.7398 | 14.561 | 115.583 | 256.6448 | 245.6586 | 178.7012 | 79.3787 | 10.1204 | 16.0825 | 0 | 941.4701
KVV kol/bio | 203.04 | 203.04 | 203.04 | 203.04 | 203.04 | 203.04 | 203.04 | 203.04 | 203.04 | 203.04 | 203.04 | 203.04 |  | Spillvärme industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KVV RT-flis | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |  | KVV kol/bio | 0 | 0 | -3.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2617 | 0 | -5.741
Valfri 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KVV RT-flis | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.1709 | 0 | 0 | 0 | -78.409 | 0 | 0 | 0 | -192.5798
[14 empty] | Valfri 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emission CO2-ekvivalent som allokeras till fjärrvärme (inkl. pannverkningsgrad) | [13 empty] | Total CO2-ekv (ton) | 8.4692 | 7.9832 | 24.1321 | -1.5412 | -200.424 | 107.5353 | 102.9321 | 74.8766 | -137.6449 | -1.0712 | 15.6875 | 8.1551 | 9.0898
(kg CO2/MWh_fj.värme) | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
HVC EO1 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 |  | Miljöpåverkan CO2 utan lager (ton) | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
HVC bioolja | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | HVC EO1 | 24.9539 | 23.386 | 10.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4906 | 23.3925 | 92.1129
HVC pellets | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  | HVC bioolja | 0.53027 | 0.49695 | 0.10285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089633 | 0.49709 | 1.7168
KVV avfall | -171.2 | -171.2 | -171.2 | -171.2 | -171.2 | -171.2 | -171.2 | -171.2 | -171.2 | -171.2 | -171.2 | -171.2 |  | HVC pellets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KVV grot | -343.04 | -343.04 | -343.04 | -343.04 | -343.04 | -343.04 | -343.04 | -343.04 | -343.04 | -343.04 | -343.04 | -343.04 |  | KVV avfall | 0 | 0 | 0 | -3.9177 | 0 | -14.6359 | -11.4438 | -13.9269 | 0 | -3.6467 | 0 | 0 | -47.571
Värmepump COP3 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 |  | KVV grot | 0 | 0 | 0 | -70.6508 | -44.0052 | 0 | 0 | 0 | -37.6286 | -65.7628 | 0 | 0 | -218.0474
Spillvärme industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Värmepump COP3 | 0 | 0 | 94.7062 | 67.4312 | 25.1999 | 25.1912 | 19.6968 | 23.9708 | 21.5483 | 62.7659 | 82.5375 | 0 | 423.0478
KVV kol/bio | -82.88 | -82.88 | -82.88 | -82.88 | -82.88 | -82.88 | -82.88 | -82.88 | -82.88 | -82.88 | -82.88 | -82.88 |  | Spillvärme industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KVV RT-flis | -349.28 | -349.28 | -349.28 | -349.28 | -349.28 | -349.28 | -349.28 | -349.28 | -349.28 | -349.28 | -349.28 | -349.28 |  | KVV kol/bio | 0 | 0 | -13.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6075 | 0 | -24.9264
Valfri 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KVV RT-flis | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.892 | 0 | 0 | 0 | -21.285 | 0 | 0 | 0 | -46.1771
[14 empty] | Valfri 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Förändrad klimatpåverkan med lager jämfört utan | [13 empty] | Total CO2-ekv (ton) | 25.4842 | 23.883 | 92.38 | -7.1373 | -43.6973 | 10.5552 | 8.2531 | 10.0439 | -37.3653 | -6.6435 | 80.5102 | 23.8896 | 180.1555
emission CO2-ekv. (ton) | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
HVC EO1 | -16.661 | -15.5689 | -8.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6413 | -15.4071 | -63.3235
HVC bioolja | -0.35405 | -0.33084 | -0.075982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.072168 | -0.3274 | -1.1604 | Primärenergi med lager | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
HVC pellets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HVC EO1 | 37.6029 | 35.4452 | 12.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3851 | 36.2084 | 130.5404
KVV avfall | 0 | 0 | 0 | 3.0717 | 0 | -134.4735 | -131.2828 | -89.8977 | 0 | 3.0587 | 0 | 0 | -349.5236 | HVC bioolja | 10.8781 | 10.2539 | 1.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0781 | 10.4747 | 34.3433
KVV grot | 0 | 0 | 0 | 55.3946 | -157.8309 | 0 | 0 | 0 | -100.9861 | 55.1592 | 0 | 0 | -148.2633 | HVC pellets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Värmepump COP3 | 0 | 0 | -69.9664 | -52.8702 | 90.3831 | 231.4537 | 225.9618 | 154.7304 | 57.8304 | -52.6455 | -66.4549 | 0 | 518.4223 | KVV avfall | 0 | 0 | 0 | -4.7257 | 0 | -832.9244 | -797.2693 | -579.9633 | 0 | -3.2845 | 0 | 0 | -2218.1672
Spillvärme industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KVV grot | 0 | 0 | 0 | -43.0959 | -570.1472 | 0 | 0 | 0 | -391.5591 | -29.9532 | 0 | 0 | -1034.7554
KVV kol/bio | 0 | 0 | 9.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3458 | 0 | 19.1854 | Värmepump COP3 | 0 | 0 | 24.6621 | 14.5153 | 115.2203 | 255.8395 | 244.8877 | 178.1404 | 79.1297 | 10.0887 | 16.032 | 0 | 938.5158
KVV RT-flis | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.2788 | 0 | 0 | 0 | -57.1239 | 0 | 0 | 0 | -146.4028 | Spillvärme industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valfri 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KVV kol/bio | 0 | 0 | 19.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8874 | 0 | 32.7121
Total CO2-ekv (ton) | -17.015 | -15.8997 | -68.2479 | 5.5961 | -156.7267 | 96.9801 | 94.679 | 64.8327 | -100.2796 | 5.5723 | -64.8227 | -15.7345 | -171.0658 | KVV RT-flis | 0 | 0 | 0 | 0 | -308.4469 | 0 | 0 | 0 | -211.8316 | 0 | 0 | 0 | -520.2784
Negativt värde innebär att utsläppen minskar med lager, jämfört utan lager | [13 empty] | Valfri 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Total primärenergi (MWh) | 48.481 | 45.6992 | 59.0441 | -33.3063 | -763.3738 | -577.0849 | -552.3816 | -401.8229 | -524.261 | -23.1491 | 38.3826 | 46.6831 | -2637.0895
JÄMFÖRELSE PRIMÄRENERGI (MWh) | [13 empty] | Primärenergi utan lager | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
Förändrad primärenergienavändning med lager, jämfört utan | [13 empty] | HVC EO1 | 113.149 | 106.0395 | 49.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0334 | 106.0691 | 417.6688
| jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT | HVC bioolja | 32.7328 | 30.6761 | 6.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5329 | 30.6847 | 105.9751
Primärenergi (MWh_pe) | 48.481 | 45.6992 | 59.0441 | -33.3063 | -763.3738 | -577.0849 | -552.3816 | -401.8229 | -524.261 | -23.1491 | 38.3826 | 46.6831 | -2637.0895 | HVC pellets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Allokeringsprincip: | Kraft-bonus-metoden | [12 empty] | KVV avfall | 0 | 0 | 0 | -21.8844 | 0 | -81.7563 | -63.9247 | -77.7957 | 0 | -20.3703 | 0 | 0 | -265.7314
Typ av elmix : | Marginalel | [12 empty] | KVV grot | 0 | 0 | 0 | -199.5746 | -124.306 | 0 | 0 | 0 | -106.2934 | -185.7669 | 0 | 0 | -615.9409
Negativt värde innebär att primärenergianvändningen minskar | [13 empty] | Värmepump COP3 | 0 | 0 | 94.409 | 67.2196 | 25.1208 | 25.1121 | 19.635 | 23.8956 | 21.4807 | 62.569 | 82.2785 | 0 | 421.7203
[14 empty] | Spillvärme industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Primärenergianvändning (MWh_pe) per levererad fjärrvärme (MWh_fjärrvärme), inklusive pannverkningsgrad | [13 empty] | KVV kol/bio | 0 | 0 | 75.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1396 | 0 | 142.0304
MWh_pe / MWh_fjärrvärme | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |  | KVV RT-flis | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.249 | 0 | 0 | 0 | -57.5042 | 0 | 0 | 0 | -124.7531
HVC EO1 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 |  | Valfri 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HVC bioolja | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 |  | Total primärenergi (MWh) | 145.8818 | 136.7156 | 226.0263 | -154.2394 | -166.4341 | -56.6442 | -44.2897 | -53.9001 | -142.3169 | -143.5682 | 196.9843 | 136.7538 | 80.9692
HVC pellets | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875
KVV avfall | -1.0041 | -1.0041 | -1.0041 | -1.0041 | -1.0041 | -1.0041 | -1.0041 | -1.0041 | -1.0041 | -1.0041 | -1.0041 | -1.0041
KVV grot | -1.0175 | -1.0175 | -1.0175 | -1.0175 | -1.0175 | -1.0175 | -1.0175 | -1.0175 | -1.0175 | -1.0175 | -1.0175 | -1.0175
Värmepump COP3 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123
Spillvärme industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KVV kol/bio | 0.49586 | 0.49586 | 0.49586 | 0.49586 | 0.49586 | 0.49586 | 0.49586 | 0.49586 | 0.49586 | 0.49586 | 0.49586 | 0.49586
KVV RT-flis | -0.9908 | -0.9908 | -0.9908 | -0.9908 | -0.9908 | -0.9908 | -0.9908 | -0.9908 | -0.9908 | -0.9908 | -0.9908 | -0.9908
Valfri 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Förändrad användning primärenergi med lager jämfört utan
MWh_pe | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
HVC EO1 | -75.5461 | -70.5942 | -36.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.6483 | -69.8608 | -287.1284
HVC bioolja | -21.8547 | -20.4222 | -4.6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4548 | -20.21 | -71.6319
HVC pellets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KVV avfall | 0 | 0 | 0 | 17.1587 | 0 | -751.1681 | -733.3446 | -502.1677 | 0 | 17.0858 | 0 | 0 | -1952.4359
KVV grot | 0 | 0 | 0 | 156.4787 | -445.8412 | 0 | 0 | 0 | -285.2657 | 155.8137 | 0 | 0 | -418.8145
Värmepump COP3 | 0 | 0 | -69.7469 | -52.7043 | 90.0995 | 230.7274 | 225.2527 | 154.2449 | 57.649 | -52.4803 | -66.2464 | 0 | 516.7955
Spillvärme industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KVV kol/bio | 0 | 0 | -56.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.2522 | 0 | -109.3183
KVV RT-flis | 0 | 0 | 0 | 0 | -241.1979 | 0 | 0 | 0 | -154.3274 | 0 | 0 | 0 | -395.5253
Valfri 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total primärenergi (MWh) | -97.4008 | -91.0164 | -166.9822 | 120.9331 | -596.9396 | -520.4407 | -508.0918 | -347.9228 | -381.9441 | 120.4192 | -158.6017 | -90.0707 | -2718.0587
EKONOMI
INVESTERINGAR | Kostnader(kr)
Fjärrvärmeanslutningen | 0
Kringutrustningssystemet | 2915729.8282
Lager under mark | 14620999.4892
Sekundärsystemet | 0
Värmecentral | 2332583.8625
Summering av investeringar | 19869313.18
Drift och underhållskostnader(D&U) | Kostnader(kr)
Fast drift och underhåll | 119750.9962
Rörlig drift och underhåll | 199584.9937
Summering av driftkostnader | 319335.9899
Kostnad för initial laddning av lager | Kostnader(kr)
Kostnad | 5821742.4419
Total årlig kostnad för uppvärmning och tappvarmvatten
Lager/Utan lager | Kostnader(kr)
Utan lager | 4352471.8495
Med lager | 2426491.5426
A
C
D
B

## ÄNDRINGSBARA PARAMETRAR
ÄNDRINGSBARA PARAMETRAR
Fastighetsnära säsongslagring av fjärrvärme, Energiforsk rapport 2016:321, år 2016
Utvecklat av DEVCCO och SP Sveriges Tekniska Forskningsintitut
Oskar Räftegård och Mikael Rosén, SP
Joakim Nilsson och Jonathan Cygnaeus, DEVCCO
Nedanstående parametrar kan ändras.
MILJÖVÄRDERING
GWP (kg CO2-ekv/MWh tillfört bränsle)
Typ av anläggning | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Källa:
HVC EO1 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 80 | g/MJ, miljöfaktaboken 2011, sid 105
HVC bioolja | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.2 | g/MJ, miljöfaktaboken 2011, sid 105
HVC pellets | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2.2 | g/MJ, miljöfaktaboken 2011, sid 104
KVV avfall | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 38 | g/MJ, miljöfaktaboken 2011, sid 105
KVV grot | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2.2 | g/MJ, miljöfaktaboken 2011, sid 104
Värmepump COP3 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | XXXXXXX | El till värmepump, värde beroende på vald elmix, se tabell nedan
Spillvärme industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antas bokföras 100% på industrins produktion
KVV kol/bio | 203.04 | 203.04 | 203.04 | 203.04 | 203.04 | 203.04 | 203.04 | 203.04 | 203.04 | 203.04 | 203.04 | 203.04 | 56.4 | Antas 50% kol, 50% träbriketter
KVV RT-flis | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 0.9 | g/MJ, miljöfaktaboken 2011, sid 105
Valfri 3
Primärenergifaktor (PEF) tillfört bränsle (MWh primärenergi /MWh fysikalisk energi )
Typ av anläggning | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
HVC EO1 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | miljöfaktaboken 2011, sid 104/105'
HVC bioolja | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | Antagits utgör rest, värderats i analogi med annat Bio-spill
HVC pellets | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | miljöfaktaboken 2011, sid 104/105'
KVV avfall | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | miljöfaktaboken 2011, sid 104/105'
KVV grot | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | miljöfaktaboken 2011, sid 104/105'
Värmepump COP3 | 2.6437 | 2.6437 | 2.6437 | 2.6437 | 2.6437 | 2.6437 | 2.6437 | 2.6437 | 2.6437 | 2.6437 | 2.6437 | 2.6437 |  | El till värmepump, värde beroende på vald elmix, se tabell nedan
Spillvärme industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Antas utgör rest
KVV kol/bio | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 |  | Antas 50% kol 50% brikett, där brikett ej utgör rest
KVV RT-flis | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | miljöfaktaboken 2011, sid 104/105'
Valfri 3
Not: Gäller totalt miljöpåverkan per levererad MWh värme till fjärrvärmenätet
Se dokumentation för mer info
Produktionsanläggningens totalverkningsgrad
För KVV ange totalverkningsgrad (el+fjärrvärme). Ev kondensdrift medtas ej | [12 empty] | Värmeverkningsgrad om bränslet hade eldats i HV-panna i stället (Allokering Alternativproduktionsmetoden)
Typ av anläggning | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
HVC EO1 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
HVC bioolja | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
HVC pellets | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
KVV avfall | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
KVV grot | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Värmepump COP3 | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | 300%
Spillvärme industri | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
KVV kol/bio | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
KVV RT-flis | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Valfri 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Not: Varmhållningsförluster fördelas proportionellt på de månader anläggningen producerar
Produktionsanläggningens alfa-värde | [12 empty] | Elverkningsgrad om bränslet hade eldats i kondenskraftverk i stället för KVV (Allokering Alternativproduktionsmetoden)
Typ av anläggning | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
HVC EO1
HVC bioolja
HVC pellets
KVV avfall | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40%
KVV grot | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40%
Värmepump COP3
Spillvärme industri
KVV kol/bio | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40%
KVV RT-flis | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40%
Valfri 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | får ej vara noll, men påverkar ej resultat om Alfa är 0 | bar: jun to dec
Varmhållningsförluster fördelas proportionellt på de månader anläggningen producerar
Produktionanläggningens produktionskostnader (kr/MWh)
Typ av anläggning | kr/MWh
HVC EO1 | 800
HVC bioolja | 400
HVC pellets | 300
KVV avfall | 50
KVV grot | 180
Värmepump COP3 | 150
Spillvärme industri | 50
KVV kol/bio | 250
KVV RT-flis | 150
Valfri 3
ALLOKERINGSPRINCIP miljöpåverkan KVV
Miljövärdering elektricitet
GWP | [12 empty] | Källa:
Elmix (kg/MWh) | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
Nordisk medelelmix (2010-2015) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
Bra miljöval (Sverige 2015) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Uppgift från Naturskyddsföreningen, mail.
Svensk medelelmix (2010-2015) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Marginalel | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | Miljövärdering av energilösningar i byggnader Metod för konsekvensanalys, IVL, 2015 Rapport B2240, högpresterande kolkondens, 43,5% verkn.grad
PEF
Elmix | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
Nordisk medelelmix (2010-2015) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
Bra miljöval (Sverige 2015) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Uppgift från Naturskyddsföreningen, mail
Svensk medelelmix (2010-2015) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
Marginalel | 2.6437 | 2.6437 | 2.6437 | 2.6437 | 2.6437 | 2.6437 | 2.6437 | 2.6437 | 2.6437 | 2.6437 | 2.6437 | 2.6437 | Egen beräkning, baserad på Miljöfaktaboken (PEF 1.15) samt "Miljövärdering av energilösningar i byggnader Metod för konsekvensanalys, IVL, 2015 Rapport B2240": högpresterande kolkondens, 43,5% verkn.grad
KOSTNADER FÖR LAGER
INVESTERINGAR
Fast kostnad/hål | 5000 | kr/st
Borrhålsdjup | 200 | kr/m borrhålsdjup, inkl kostnad för kollektorslang
Hålavstånd | 500 | kr/m mellan hål, t.ex. markarbeten, rördragningar, etc
Tillkommande "fjärrvärmekostnader", ex separat servis mellan lager och byggnad(er), samt fjärrvärme och lager
Fast kostnad |  | kr/lager
Avskrivningstid |  | år
Ränta |  | %
FJÄRRVÄRMETAXA
Fjärrvärmepriser | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
Energipris(kr/MWh) | 550 | 550 | 450 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 450 | 450 | 550
Effekt, fast avgift, kategorital | kr/år
Effektpris(kr/kW, år) | 750
Fast avgift (kr/år) | 50000
Kategorital (h) | 2000
TÄCKNINGSBIDRAG
Täckningsbidrag - påslag för byggnad |  | Används för att utifrån fjärrvärmens produktionskostnad modellera ett pris till kund för laddning av lager | bar: jun to sep
Täckningsgrad | 10% | bar: jun to sep
LIVSCYKELKOSTNAD
Real kalkylränta | 7%
Real prisutveckling värme till lager | 0%
Real prisutveckling fjärrvärme | 0%
DRIFT OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER | Generell byggnad
Rörliga kostnader (årlig, kW och MWh)
Totalt värmebehov: | 5200 | MWh/år
Segment | Kostnader(kr/MWh)
Fast drift och underhåll | 15
Rörlig drift och underhåll | 25
INVESTERINGSKOSTNADER | Modern energieffektiv kontorsbyggnad
Fasta kostnader
Totalt värmebehov: | 5200 | MWh/år
Segment | Kostnader(kr/MWh) | Kommentar
Fjärrvärmeanslutningen/Serviceledning | 0 | Merkostnad (hur mycket dyrare det är med lager) | bar: jun to jul
Kringutrustningssystemet
Rörsystem från samlingsbrunnar | 500 | Absolut kostnad
fram till värmecentral
Lager under mark
Borrhål, kollektorer, schaktning, | 1000 | Absolut kostnad
slangar till samlingsbrunnar
Sekundärsystemet
Värmesystem i byggnad: | 3600 | Merkostnad (hur mycket dyrare det är med lager) | bar: jun to jul
Merkostnad för grövre rörsystem
större radiatorer och större värmebatteri
Värmecentral
Merkostnad för värmeväxlare, pumpar, | 600 | Merkostnad (hur mycket dyrare det är med lager) | bar: jun to jul
rör, styr för värme exkl
system för tappvarmvatten
Extra post - Kan fyllas i vid behov | 0
INVESTERINGSKOSTNADER | Äldre energirenoverad kontorsbyggnad
Fasta kostnader
Totalt värmebehov: | 5200 | MWh/år
Segment | Kostnader(kr/MWh) | Kommentar
Fjärrvärmeanslutningen/Serviceledning | 0 | Merkostnad (hur mycket dyrare det är med lager) | bar: jun to jul
Kringutrustningssystemet
Rörsystem från samlingsbrunnar | 500 | Absolut kostnad
fram till värmecentral
Lager under mark
Borrhål, kollektorer, schaktning, | 2142.7734 | Absolut kostnad
slangar till samlingsbrunnar
Sekundärsystemet
Värmesystem i byggnad: | 0 | Merkostnad (hur mycket dyrare det är med lager) | bar: jun to jul
Merkostnad för grövre rörsystem
större radiatorer och större värmebatteri
Värmecentral
Merkostnad för värmeväxlare, pumpar, | 500 | Merkostnad (hur mycket dyrare det är med lager) | bar: jun to jul
rör, styr för värme exkl
system för tappvarmvatten
Extra post - Kan fyllas i vid behov | 0
INVESTERINGSKOSTNADER | Energirenoverat miljonprogram
Fasta kostnader
Totalt värmebehov: | 5200 | MWh/år
Segment | Kostnader(kr/MWh) | Kommentar
Fjärrvärmeanslutningen/Serviceledning | 0 | Merkostnad (hur mycket dyrare det är med lager) | bar: jun to jul
Kringutrustningssystemet
Rörsystem från samlingsbrunnar | 500 | Absolut kostnad
fram till värmecentral
Lager under mark
Borrhål, kollektorer, schaktning, | 2507.2624 | Absolut kostnad
slangar till samlingsbrunnar
Sekundärsystemet
Värmesystem i byggnad: | 0 | Merkostnad (hur mycket dyrare det är med lager) | bar: jun to jul
Merkostnad för grövre rörsystem
större radiatorer och större värmebatteri
Värmecentral
Merkostnad för värmeväxlare, pumpar, | 400 | Merkostnad (hur mycket dyrare det är med lager) | bar: jun to jul
rör, styr för värme exkl
system för tappvarmvatten
Extra post - Kan fyllas i vid behov | 0
Note on A21: Mikael Rosén: Hämtas från miljövärdering elektricitet beroende på val av elmix.
Note on A36: Mikael Rosén: Hämtas från miljövärdering elektricitet beroende på val av elmix.

## LÅSTA PARAMETRAR
LÅSTA PARAMETRAR
Fastighetsnära säsongslagring av fjärrvärme, Energiforsk rapport 2016:321, år 2016
Utvecklat av DEVCCO och SP Sveriges Tekniska Forskningsintitut
Oskar Räftegård och Mikael Rosén, SP
Joakim Nilsson och Jonathan Cygnaeus, DEVCCO
Nedanstående parametrar skall ej ändras
Bladet är skrivskyddat för att undvika att ändring sker
BYGGNADERNAS VÄRMEPROFILER
RESULTAT FRÅN EED
Modern energieffektiv kontorsbyggnad
1400 | [13 empty] | 2100
Byggnaden | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT | Byggnaden | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
TVV | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 200 | TVV | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300
KOMFORT | 209 | 194 | 163 | 87 | 43 | 22 | 10 | 13 | 39 | 93 | 134 | 193 | 1200 | KOMFORT | 314 | 291 | 244 | 131 | 65 | 33 | 15 | 20 | 57 | 140 | 201 | 289 | 1800
TOTALT | 226 | 211 | 180 | 104 | 59 | 38 | 26 | 29 | 56 | 110 | 151 | 210 | 1400 | TOTALT | 339 | 316 | 269 | 156 | 90 | 58 | 40 | 45 | 82 | 165 | 226 | 314 | 2100
Fjärrvärme | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT | Fjärrvärme | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
FJV->BYGGNAD | 17 | 17 | 17 | 17 | 59 | 38 | 26 | 29 | 56 | 17 | 17 | 17 | 327 | FJV->BYGGNAD | 25 | 25 | 25 | 25 | 90 | 58 | 40 | 45 | 82 | 25 | 25 | 25 | 490
FJV->LAGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 588 | 588 | 469 | 294 | 0 | 0 | 0 | 2233 | FJV->LAGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 790 | 790 | 570 | 405 | 0 | 0 | 0 | 2985
FJV TOT | 17 | 17 | 17 | 17 | 353 | 626 | 614 | 498 | 350 | 17 | 17 | 17 | 2560 | FJV TOT | 25 | 25 | 25 | 25 | 520 | 848 | 830 | 615 | 487 | 25 | 25 | 25 | 3475
Lager | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT | Lager | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
FJV in | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 588 | 588 | 469 | 294 | 0 | 0 | 0 | 2233 | FJV | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 790 | 790 | 570 | 405 | 0 | 0 | 0 | 2985
BYGGNAD ut | 209 | 194 | 163 | 87 |  | okt: 93; nov: 134; dec: 193 | 1073 | BYGGNAD | 314 | 291 | 244 | 131 | [5 empty] | 140 | 201 | 289 | 1610
FÖRLUST | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1160 | FÖRLUST | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1375
Äldre energirenoverad kontorsbyggnad
2503.63 | [13 empty] | 3755.445
Byggnaden | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT | Byggnaden | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
TVV | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 | TVV | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360
KOMFORT | 342.6583 | 305.4602 | 340.8695 | 208.8863 | 77 | 13 | 0 | 0 | 69 | 195.7184 | 304.1643 | 406.873 | 2263.63 | KOMFORT | 513.9874 | 458.1903 | 511.3043 | 313.3294 | 115.5 | 19.5 | 0 | 0 | 103.5 | 293.5776 | 456.2465 | 610.3096 | 3395.445
TOTALT | 362.6583 | 325.4602 | 360.8695 | 228.8863 | 97 | 33 | 20 | 20 | 89 | 215.7184 | 324.1643 | 426.873 | 2503.63 | TOTALT | 543.9874 | 488.1903 | 541.3043 | 343.3294 | 145.5 | 49.5 | 30 | 30 | 133.5 | 323.5776 | 486.2465 | 640.3096 | 3755.445
Fjärrvärme | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT | Fjärrvärme | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
FJV->BYGGNAD | 38.6583 | 39.4602 | 57.8695 | 19.8863 | 97 | 33 | 20 | 20 | 89 | 19.7184 | 24.1643 | 46.873 | 505.63 | FJV->BYGGNAD | 56.9874 | 57.1903 | 86.3043 | 33.3294 | 145.5 | 49.5 | 30 | 30 | 133.5 | 29.5776 | 34.2465 | 73.3096 | 759.445
FJV->LAGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 1120 | 1100 | 780 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3960 | FJV->LAGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1475 | 1440 | 1000 | 610 | 0 | 0 | 0 | 5325
FJV TOT | 38.6583 | 39.4602 | 57.8695 | 19.8863 | 657 | 1153 | 1120 | 800 | 489 | 19.7184 | 24.1643 | 46.873 | 4465.63 | FJV TOT | 56.9874 | 57.1903 | 86.3043 | 33.3294 | 945.5 | 1524.5 | 1470 | 1030 | 743.5 | 29.5776 | 34.2465 | 73.3096 | 6084.445
Lager | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT | Lager | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
FJV | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 1120 | 1100 | 780 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3960 | FJV | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1475 | 1440 | 1000 | 610 | 0 | 0 | 0 | 5325
BYGGNAD | 324 | 286 | 303 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 300 | 380 | 1998 | BYGGNAD | 487 | 431 | 455 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 452 | 567 | 2996
FÖRLUST | [12 empty] | 1962 | FÖRLUST | [12 empty] | 2329
Energirenoverat miljonprogram
4175.0208 | [13 empty] | 6262.5312
Byggnaden | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT | Byggnaden | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
TVV | 107.3372 | 107.3372 | 107.3372 | 107.3372 | 107.3372 | 107.3372 | 107.3372 | 107.3372 | 107.3372 | 107.3372 | 107.3372 | 107.3372 | 1288.0463 | TVV | 161.0058 | 161.0058 | 161.0058 | 161.0058 | 161.0058 | 161.0058 | 161.0058 | 161.0058 | 161.0058 | 161.0058 | 161.0058 | 161.0058 | 1932.0694
KOMFORT | 483.9806 | 446.8261 | 408.7613 | 260.1272 | 121.5398 | 29.9413 | 0 | 23.2909 | 88.3742 | 234.704 | 342.4482 | 446.981 | 2886.9746 | KOMFORT | 725.9709 | 670.2391 | 613.142 | 390.1908 | 182.3097 | 44.9119 | 0 | 34.9364 | 132.5613 | 352.056 | 513.6723 | 670.4716 | 4330.4618
TOTALT | 591.3178 | 554.1633 | 516.0985 | 367.4644 | 228.877 | 137.2784 | 107.3372 | 130.6281 | 195.7114 | 342.0412 | 449.7854 | 554.3182 | 4175.0208 | TOTALT | 886.9766 | 831.2449 | 774.1478 | 551.1966 | 343.3154 | 205.9177 | 161.0058 | 195.9422 | 293.5671 | 513.0617 | 674.6781 | 831.4773 | 6262.5312
Fjärrvärme | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT | Fjärrvärme | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
FJV->BYGGNAD | 184.1778 | 177.2385 | 130.1797 | 76.2224 | 228.877 | 137.2784 | 107.3372 | 130.6281 | 195.7114 | 55.151 | 88.7952 | 184.2119 | 1695.8086 | FJV->BYGGNAD | 307.5569 | 286.1473 | 207.037 | 122.2667 | 343.3154 | 205.9177 | 161.0058 | 195.9422 | 293.5671 | 82.7265 | 130.2654 | 289.0349 | 2624.7828
FJV->LAGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 1350 | 1325 | 925 | 610 | 0 | 0 | 0 | 5065 | FJV->LAGER |  |  |  |  | 1196 | 1800 | 1750 | 1180 | 700 |  |  |  | 6626
FJV TOT | 184.1778 | 177.2385 | 130.1797 | 76.2224 | 1083.877 | 1487.2784 | 1432.3372 | 1055.6281 | 805.7114 | 55.151 | 88.7952 | 184.2119 | 6760.8086 | FJV TOT | 307.5569 | 286.1473 | 207.037 | 122.2667 | 1539.3154 | 2005.9177 | 1911.0058 | 1375.9422 | 993.5671 | 82.7265 | 130.2654 | 289.0349 | 9250.7828
Lager | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT | Lager | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
FJV |  |  |  |  | 855 | jun: 1350; jul: 1325; aug: 925; sep: 610 | 5065 | FJV |  |  |  |  | 1196 | 1800 | 1750 | 1180 | 700 |  |  |  | 6626
BYGGNAD | 407 | 377 | 386 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 361 | 370 | 2479 | BYGGNAD | 579 | 545 | 567 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 544 | 542 | 3636
FÖRLUST | [12 empty] | 2586 | FÖRLUST | [12 empty] | 2990
MAXEFFEKT kW leveransgräns B (DYGNSMEDEL EFFEKT)
Modern energieffektiv kontorsbyggnad | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |  | Modern energieffektiv kontorsbyggnad | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
Lageraltarnativ |  |  |  |  | 900 | jun: 850; jul: 850; aug: 800; sep: 800 |  | Lageraltarnativ |  |  |  |  | 1350 | 1275 | 1275 | 1200 | 1200
Nollalternativ | 400 | 400 | [11 empty] | Nollalternativ | 600 | 600
Äldre energirenoverad kontorsbyggnad | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |  | Äldre energirenoverad kontorsbyggnad | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
Lageraltarnativ | 2 | [12 empty] | Lageraltarnativ
Nollalternativ | [5 empty] | dec: 24 |  | Nollalternativ
Energirenoverat miljonprogram | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |  | Energirenoverat miljonprogram | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
Lageraltarnativ |  |  |  |  | 2300 | jun: 2000; jul: 2000; aug: 1600; sep: 1600 |  | Lageraltarnativ |  |  |  |  | 3500 | 3000 | 3000 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0
Nollalternativ | 1500 | 1250 | 750 | 500 |  | okt: 750; nov: 1000; 24 dec: 1500 |  | Nollalternativ | 2250 | 1875 | 1125 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 1500 | 2250
UPPVÄRMNING AV LAGER - indikativt per månad (notera att år 0 börjar värme tas ut ur lagret till byggnaden)
| jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | tot |  | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
Modern energieffektiv kontorsbyggnad år -1 |  |  |  |  | 1400 | 1300 | 1100 | 1000 | 850 | 750 | 0 | 0 | 6400 | [5 empty] | 1800 | 1700 | 1700 | 1600 | 1300 | 1100 | 0 | 0 | 9200
Modern energieffektiv kontorsbyggnad år0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 900 | jun: 900; jul: 850; aug: 750; sep: 700 | 4800 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1300 | 1300 | 1200 | 1100 | 700 |  |  |  | 6600
0
Äldre energirenoverad kontorsbyggnad år -1 |  |  |  |  | 3000 | 2750 | 2570 | 2450 | 2050 | 1900 | 0 | 0 | 14720 | [5 empty] | 4000 | 3750 | 3500 | 3250 | 2700 | 2500 | 0 | 0 | 19700
Äldre energirenoverad kontorsbyggnad år 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2100 | jun: 2000; jul: 1800; aug: 1500; sep: 1200 | 10100 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 2900 | 2600 | 2100 | 1500 |  |  |  | 14100
0
Energirenoverat miljonprogram år -1 |  |  |  |  | 4000 | 5000 | 4000 | 3500 | 3000 | 2600 | 0 | 0 | 22100 | [5 empty] | 5000 | 6500 | 5300 | 4600 | 3800 | 3300 | 0 | 0 | 28500
Energirenoverat miljonprogram år 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | jun: 3000; jul: 2700; aug: 2200; sep: 1600 | 14500 |  | 0 | 0 | 0 | 2600 | 3700 | 3700 | 3400 | 2700 | 2100 |  |  |  | 18200
LAGERKOSTNADER
Modern energieffektiv kontorsbyggnad
1400 | [13 empty] | 2100
Antal borrhål | 121 | st | [11 empty] | Antal borrhål | 132 | st
Borrhålsdjup | 113 | m | [11 empty] | Borrhålsdjup | 150 | m
Avstånd | 4 | m | [11 empty] | Avstånd | 4 | m
Lagerkostnad | 3.5816 | Mkr | [11 empty] | Lagerkostnad | 4.884 | Mkr
Äldre energirenoverad kontorsbyggnad
Antal borrhål | 225 | st | [11 empty] | Antal borrhål | 306 | st
Borrhålsdjup | 153 | m | [11 empty] | Borrhålsdjup | 152 | m
Avstånd | 4 | m | [11 empty] | Avstånd | 4 | m
Lagerkostnad | 8.46 | Mkr | [11 empty] | Lagerkostnad | 11.4444 | Mkr
Energirenoverat miljonprogram
Antal borrhål | 342 | st | [11 empty] | Antal borrhål | 441 | st
Borrhålsdjup | 152 | m | [11 empty] | Borrhålsdjup | 152 | m
Avstånd | 4 | m | [11 empty] | Avstånd | 4 | m
Lagerkostnad | 12.7908 | Mkr | [11 empty] | Lagerkostnad | 16.4934 | Mkr

## INTERNA BERÄKNINGAR
INTERNA BERÄKNINGAR
Fastighetsnära säsongslagring av fjärrvärme, Energiforsk rapport 2016:321, år 2016
Utvecklat av DEVCCO och SP Sveriges Tekniska Forskningsintitut
Oskar Räftegård och Mikael Rosén, SP
Joakim Nilsson och Jonathan Cygnaeus, DEVCCO
Nednastående beräkningar används internt för kalkyler
ENERGIBALANS VID FASTIGHETSGRÄNS
Angiven byggnad | 3 | Energirenoverat miljonprogram | [12 empty] | LILLA BYGGNADEN | [14 empty] | STORA BYGGNADEN | [13 empty] | SKILLNAD
Tot värmebehov | 5200 | 0.49101
5200 | [14 empty] | 4175.0208 | [14 empty] | 6262.5312 | [13 empty] | 2087.5104
Gränssnitt A: Byggnad (MWh) | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT |  | Byggnaden | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT |  | Byggnaden | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT | DELTA | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
TVV | 133.6888 | 133.6888 | 133.6888 | 133.6888 | 133.6888 | 133.6888 | 133.6888 | 133.6888 | 133.6888 | 133.6888 | 133.6888 | 133.6888 | 1604.2652 |  | TVV | 107.3372 | 107.3372 | 107.3372 | 107.3372 | 107.3372 | 107.3372 | 107.3372 | 107.3372 | 107.3372 | 107.3372 | 107.3372 | 107.3372 | 1288.0463 |  | TVV | 161.0058 | 161.0058 | 161.0058 | 161.0058 | 161.0058 | 161.0058 | 161.0058 | 161.0058 | 161.0058 | 161.0058 | 161.0058 | 161.0058 | 1932.0694 | TVV | 53.6686 | 53.6686 | 53.6686 | 53.6686 | 53.6686 | 53.6686 | 53.6686 | 53.6686 | 53.6686 | 53.6686 | 53.6686 | 53.6686 | 644.0231
KOMFORT | 602.7991 | 556.5231 | 509.1134 | 323.9891 | 151.3781 | 37.2919 | 0 | 29.0089 | 110.0703 | 292.3245 | 426.5202 | 556.7161 | 3595.7348 |  | KOMFORT | 483.9806 | 446.8261 | 408.7613 | 260.1272 | 121.5398 | 29.9413 | 0 | 23.2909 | 88.3742 | 234.704 | 342.4482 | 446.981 | 2886.9746 |  | KOMFORT | 725.9709 | 670.2391 | 613.142 | 390.1908 | 182.3097 | 44.9119 | 0 | 34.9364 | 132.5613 | 352.056 | 513.6723 | 670.4716 | 4330.4618 | KOMFORT | 241.9903 | 223.413 | 204.3807 | 130.0636 | 60.7699 | 14.9706 | 0 | 11.6455 | 44.1871 | 117.352 | 171.2241 | 223.4905 | 1443.4873
Byggnad TOT | 736.4879 | 690.2119 | 642.8021 | 457.6779 | 285.0669 | 170.9807 | 133.6888 | 162.6977 | 243.7591 | 426.0132 | 560.2089 | 690.4049 | 5200 |  | TOTALT | 591.3178 | 554.1633 | 516.0985 | 367.4644 | 228.877 | 137.2784 | 107.3372 | 130.6281 | 195.7114 | 342.0412 | 449.7854 | 554.3182 | 4175.0208 |  | TOTALT | 886.9766 | 831.2449 | 774.1478 | 551.1966 | 343.3154 | 205.9177 | 161.0058 | 195.9422 | 293.5671 | 513.0617 | 674.6781 | 831.4773 | 6262.5312 | TOTALT | 295.6589 | 277.0816 | 258.0493 | 183.7322 | 114.4385 | 68.6392 | 53.6686 | 65.3141 | 97.8557 | 171.0206 | 224.8927 | 277.1591 | 2087.5104
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gränssnitt B: Fjärrvärme in i lager och in i byggnad (MWh) | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT |  | Fjärrvärme | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT |  | Fjärrvärme | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT | Fjärrvärme | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
FJV->BYGGNAD | 244.7576 | 230.7133 | 167.917 | 98.8304 | 285.0669 | 170.9807 | 133.6888 | 162.6977 | 243.7591 | 68.6907 | 109.1573 | 235.6806 | 2151.9401 |  | FJV->BYGGNAD | 184.1778 | 177.2385 | 130.1797 | 76.2224 | 228.877 | 137.2784 | 107.3372 | 130.6281 | 195.7114 | 55.151 | 88.7952 | 184.2119 | 1695.8086 |  | FJV->BYGGNAD | 307.5569 | 286.1473 | 207.037 | 122.2667 | 343.3154 | 205.9177 | 161.0058 | 195.9422 | 293.5671 | 82.7265 | 130.2654 | 289.0349 | 2624.7828 | FJV->BYGGNAD | 123.3791 | 108.9088 | 76.8573 | 46.0443 | 114.4385 | 68.6392 | 53.6686 | 65.3141 | 97.8557 | 27.5755 | 41.4702 | 104.823 | 928.9742
FJV->LAGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.4329 | 1570.9525 | 1533.6774 | 1050.2064 | 654.1905 | 0 | 0 | 0 | 5831.4597 |  | FJV->LAGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 1350 | 1325 | 925 | 610 | 0 | 0 | 0 | 5065 |  | FJV->LAGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 1800 | 1750 | 1180 | 700 | 0 | 0 | 0 | 6626 | FJV->LAGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 450 | 425 | 255 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1561
FJV TOT | 244.7576 | 230.7133 | 167.917 | 98.8304 | 1307.4998 | 1741.9332 | 1667.3661 | 1212.9041 | 897.9496 | 68.6907 | 109.1573 | 235.6806 | 7983.3997 |  | FJV TOT | 184.1778 | 177.2385 | 130.1797 | 76.2224 | 1083.877 | 1487.2784 | 1432.3372 | 1055.6281 | 805.7114 | 55.151 | 88.7952 | 184.2119 | 6760.8086 |  | FJV TOT | 307.5569 | 286.1473 | 207.037 | 122.2667 | 1539.3154 | 2005.9177 | 1911.0058 | 1375.9422 | 993.5671 | 82.7265 | 130.2654 | 289.0349 | 9250.7828 | FJV TOT | 123.3791 | 108.9088 | 76.8573 | 46.0443 | 455.4385 | 518.6392 | 478.6686 | 320.3141 | 187.8557 | 27.5755 | 41.4702 | 104.823 | 2489.9742
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gränssnitt C: Lager, värme upp och ned i mark(MWh) | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT |  | Lager | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT |  | Lager | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT | Lager | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
FJV in | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.4329 | 1570.9525 | 1533.6774 | 1050.2064 | 654.1905 | 0 | 0 | 0 | 5831.4597 |  | FJV | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 1350 | 1325 | 925 | 610 | 0 | 0 | 0 | 5065 |  | FJV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 1800 | 1750 | 1180 | 700 | 0 | 0 | 0 | 6626 | FJV | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 450 | 425 | 255 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1561
BYGGNAD ut | 491.453 | 459.4889 | 474.872 | 358.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.2138 | 450.854 | 454.453 | 3047.0934 |  | BYGGNAD | 407 | 377 | 386 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 361 | 370 | 2479 |  | BYGGNAD | 579 | 545 | 567 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 544 | 542 | 3636 | BYGGNAD | 172 | 168 | 181 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 183 | 172 | 1157
FÖRLUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2784.3662 |  | FÖRLUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2586 |  | FÖRLUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990 | FÖRLUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404
UPPVÄRMNING driftstart->leverans (MWh) | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT |  | månad | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT |  | Modern energieffektiv kontorsbyggnad | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT | Lager | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
Uppvärmning år - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4491.0055 | 5736.5083 | 4638.3072 | 4040.1061 | 3392.8044 | 2943.7039 | 0 | 0 | 25242.4355 |  | år -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 5000 | 4000 | 3500 | 3000 | 2600 | 0 | 0 | 22100 |  | År-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 6500 | 5300 | 4600 | 3800 | 3300 | 0 | 0 | 28500 | år -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1500 | 1300 | 1100 | 800 | 700 | 0 | 0 | 6400
Uppvärmning år 0 | 0 | 0 | 0 | 2294.6033 | 3343.7039 | 3343.7039 | 3043.7039 | 2445.5028 | 1845.5028 | 0 | 0 | 0 | 16316.7205 |  | år 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 3000 | 2700 | 2200 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 14500 |  | år 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 3700 | 3700 | 3400 | 2700 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 18200 | år 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3700
MAXEFFEKT kW Leveransgräns B | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT |  |  | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |  |  |  | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |  |  | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
Lageralternativ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2889.2067 | 2491.0055 | 2491.0055 | 1992.8044 | 1992.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Lageralternativ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  |  | Lageralternativ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3000 | 3000 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
Nollalternativ | 1868.2542 | 1556.8785 | 934.1271 | 622.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.1271 | 1245.5028 | 1868.2542 | 0 |  | Nollalternativ | 1500 | 1250 | 750 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1000 | 1500 |  |  | Nollalternativ | 2250 | 1875 | 1125 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 1500 | 2250 |  |  | 750 | 625 | 375 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 500 | 750 | 0
[45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Allokering alternativproduktionsmetoden GWP inklusive pannverkningsgrad | [13 empty] | Allokering alternativproduktionsmetoden PEF inklusive pannverkningsgrad
Typ av anläggning | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |  | Typ av anläggning | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
HVC EO1 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 |  | HVC EO1 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059
HVC bioolja | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | HVC bioolja | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444
HVC pellets | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  | HVC pellets | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875
KVV avfall | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |  | KVV avfall | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222
KVV grot | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  | KVV grot | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667
Värmepump COP3 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 |  | Värmepump COP3 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123
Spillvärme industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Spillvärme industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KVV kol/bio | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 |  | KVV kol/bio | 0.64722 | 0.64722 | 0.64722 | 0.64722 | 0.64722 | 0.64722 | 0.64722 | 0.64722 | 0.64722 | 0.64722 | 0.64722 | 0.64722
KVV RT-flis | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  | KVV RT-flis | 0.027778 | 0.027778 | 0.027778 | 0.027778 | 0.027778 | 0.027778 | 0.027778 | 0.027778 | 0.027778 | 0.027778 | 0.027778 | 0.027778
Valfri 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Valfri 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Allokering energimetoden - GWP - inklusive pannverkningsgrad | [13 empty] | Allokering energimetoden - PEF - inklusive pannverkningsgrad
Typ av anläggning | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |  | Typ av anläggning | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
HVC EO1 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 |  | HVC EO1 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059
HVC bioolja | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | HVC bioolja | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444
HVC pellets | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  | HVC pellets | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875
KVV avfall | 97.7143 | 97.7143 | 97.7143 | 97.7143 | 97.7143 | 97.7143 | 97.7143 | 97.7143 | 97.7143 | 97.7143 | 97.7143 | 97.7143 |  | KVV avfall | 0.028571 | 0.028571 | 0.028571 | 0.028571 | 0.028571 | 0.028571 | 0.028571 | 0.028571 | 0.028571 | 0.028571 | 0.028571 | 0.028571
KVV grot | 5.6571 | 5.6571 | 5.6571 | 5.6571 | 5.6571 | 5.6571 | 5.6571 | 5.6571 | 5.6571 | 5.6571 | 5.6571 | 5.6571 |  | KVV grot | 0.021429 | 0.021429 | 0.021429 | 0.021429 | 0.021429 | 0.021429 | 0.021429 | 0.021429 | 0.021429 | 0.021429 | 0.021429 | 0.021429
Värmepump COP3 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 |  | Värmepump COP3 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123
Spillvärme industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Spillvärme industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KVV kol/bio | 145.0286 | 145.0286 | 145.0286 | 145.0286 | 145.0286 | 145.0286 | 145.0286 | 145.0286 | 145.0286 | 145.0286 | 145.0286 | 145.0286 |  | KVV kol/bio | 0.83214 | 0.83214 | 0.83214 | 0.83214 | 0.83214 | 0.83214 | 0.83214 | 0.83214 | 0.83214 | 0.83214 | 0.83214 | 0.83214
KVV RT-flis | 2.3143 | 2.3143 | 2.3143 | 2.3143 | 2.3143 | 2.3143 | 2.3143 | 2.3143 | 2.3143 | 2.3143 | 2.3143 | 2.3143 |  | KVV RT-flis | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714
Valfri 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Valfri 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Allokering kraftbonusmetoden GWP / CO2-ekv. INKLUDERAR BRÄNSLETS GWP | [13 empty] | Allokering kraftbonusmetoden PEF Primärenergi -- INKLUDERAR BRÄNSLETS PEF | [13 empty] | Formel = (PE bränsle till pannan- ersatt PE el / MWh värme från pannan) | [5 empty] | Formel = (ton CO2 pannan - ton ersatt el) / (värme från pannan)
Typ av anläggning | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |  | Typ av anläggning | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |  | Värme från pannan = 1 | [5 empty] | Värme från pannan = 1
HVC EO1 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 | 338.8235 |  | HVC EO1 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 |  | PE till pannan: (1+alfa)/n_tot*PEF | [5 empty] | kg CO2 pannan: (1+alfa)/n_tot*GWP
HVC bioolja | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | HVC bioolja | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 |  | 1+alfa = tot mängd energi som vi räknar på | [5 empty] | 1+alfa = tot mängd energi som vi räknar på
HVC pellets | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  | HVC pellets | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3875 |  | n_tot = pannverkningsgrad | [5 empty] | n_tot = pannverkningsgrad
KVV avfall | -171.2 | -171.2 | -171.2 | -171.2 | -171.2 | -171.2 | -171.2 | -171.2 | -171.2 | -171.2 | -171.2 | -171.2 |  | KVV avfall | -1.0041 | -1.0041 | -1.0041 | -1.0041 | -1.0041 | -1.0041 | -1.0041 | -1.0041 | -1.0041 | -1.0041 | -1.0041 | -1.0041 |  | PEF beror av bränsle | [5 empty] | GWP beror av bränsle
KVV grot | -343.04 | -343.04 | -343.04 | -343.04 | -343.04 | -343.04 | -343.04 | -343.04 | -343.04 | -343.04 | -343.04 | -343.04 |  | KVV grot | -1.0175 | -1.0175 | -1.0175 | -1.0175 | -1.0175 | -1.0175 | -1.0175 | -1.0175 | -1.0175 | -1.0175 | -1.0175 | -1.0175 |  | PE ersatt el = alfa x Värmepumpens PEF el | [5 empty] | kg ersatt el = alfa x Värmepumpens GWP el
Värmepump COP3 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 | 294.6667 |  | Värmepump COP3 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123
Spillvärme industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Spillvärme industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KVV kol/bio | -82.88 | -82.88 | -82.88 | -82.88 | -82.88 | -82.88 | -82.88 | -82.88 | -82.88 | -82.88 | -82.88 | -82.88 |  | KVV kol/bio | 0.49586 | 0.49586 | 0.49586 | 0.49586 | 0.49586 | 0.49586 | 0.49586 | 0.49586 | 0.49586 | 0.49586 | 0.49586 | 0.49586
KVV RT-flis | -349.28 | -349.28 | -349.28 | -349.28 | -349.28 | -349.28 | -349.28 | -349.28 | -349.28 | -349.28 | -349.28 | -349.28 |  | KVV RT-flis | -0.9908 | -0.9908 | -0.9908 | -0.9908 | -0.9908 | -0.9908 | -0.9908 | -0.9908 | -0.9908 | -0.9908 | -0.9908 | -0.9908
Valfri 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Valfri 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRÄNSSNITT A: FJÄRRVÄRMEPRODUKTION(MWh) UTAN LAGER FÖRDELAT PÅ PRODUKTIONSSLAG | [13 empty] | GRÄNSSNITT B: FJÄRRVÄRMEPRODUKTION(MWh) MED LAGER FÖRDELAT PÅ PRODUKTIONSSLAG
Typ av anläggning | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |  | Typ av anläggning | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
HVC EO1 | 73.6488 | 69.0212 | 32.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0104 | 69.0405 |  | HVC EO1 | 24.4758 | 23.0713 | 8.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4579 | 23.5681
HVC bioolja | 662.8391 | 621.1907 | 128.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0418 | 621.3644 |  | HVC bioolja | 220.2818 | 207.642 | 33.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8315 | 212.1125
HVC pellets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HVC pellets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KVV avfall | 0 | 0 | 0 | 22.8839 | 0 | 85.4903 | 66.8444 | 81.3488 | 0 | 21.3007 | 0 | 0 |  | KVV avfall | 0 | 0 | 0 | 4.9415 | 0 | 870.9666 | 833.6831 | 606.4521 | 0 | 3.4345 | 0 | 0
KVV grot | 0 | 0 | 0 | 205.9551 | 128.2801 | 0 | 0 | 0 | 109.6916 | 191.7059 | 0 | 0 |  | KVV grot | 0 | 0 | 0 | 44.4737 | 588.3749 | 0 | 0 | 0 | 404.0773 | 30.9108 | 0 | 0
Värmepump COP3 | 0 | 0 | 321.4011 | 228.839 | 85.5201 | 85.4903 | 66.8444 | 81.3488 | 73.1277 | 213.0066 | 280.1045 | 0 |  | Värmepump COP3 | 0 | 0 | 83.9585 | 49.4152 | 392.2499 | 870.9666 | 833.6831 | 606.4521 | 269.3849 | 34.3454 | 54.5786 | 0
Spillvärme industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Spillvärme industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KVV kol/bio | 0 | 0 | 160.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.0522 | 0 |  | KVV kol/bio | 0 | 0 | 41.9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2893 | 0
KVV RT-flis | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2667 | 0 | 0 | 0 | 60.9398 | 0 | 0 | 0 |  | KVV RT-flis | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.8749 | 0 | 0 | 0 | 224.4874 | 0 | 0 | 0
Valfri 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Valfri 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totalt | 736.4879 | 690.2119 | 642.8021 | 457.6779 | 285.0669 | 170.9807 | 133.6888 | 162.6977 | 243.7591 | 426.0132 | 560.2089 | 690.4049 |  | Totalt | 244.7576 | 230.7133 | 167.917 | 98.8304 | 1307.4998 | 1741.9332 | 1667.3661 | 1212.9041 | 897.9496 | 68.6907 | 109.1573 | 235.6806
LEVERANTÖRENS PRODUKTIONSKOSTNADER (kr/MWh) (KOPIERAT FRÅN ÄNDRINGSBARA PARAMETRAR)
Typ av anläggning | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
HVC EO1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
HVC bioolja | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
HVC pellets | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
KVV avfall | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
KVV grot | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
Värmepump COP3 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Spillvärme industri | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
KVV kol/bio | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
KVV RT-flis | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Valfri 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KUNDENS PRIS(BRÄNSLEPRISER(kr/MWh) MED PÅSLAG)
Typ av anläggning | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
HVC EO1 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880
HVC bioolja | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
HVC pellets | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330
KVV avfall | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
KVV grot | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
Värmepump COP3 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165
Spillvärme industri | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
KVV kol/bio | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275
KVV RT-flis | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165
Valfri 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EKONOMI
INVESTERINGSKOSTNADER
Fasta kostnader
Totalt värmebehov | 5200 | MWh/år
Segment | Kostnader(kr) | Kommentar |  |  |  | jul: Energityp
Fjärrvärmeanslutningen/Serviceledning, Gränssnitt A | 0 | Merkostnad (hur mycket dyrare det är med lager) |  |  |  | jul: Gränssnitt A: Total(byggnad +TVV)
Kringutrustningssystemet, Gränssnitt C
Rörsystem från samlingsbrunnar | 2915729.8282 | Absolut kostnad |  |  |  | jul: Gränssnitt C: Lager in
fram till värmecentral
Lager under mark, Gränssnitt C
Borrhål, kollektorer, schaktning, | 14620999.4892 | Absolut kostnad |  |  |  | jul: Gränssnitt C: Lager in
slangar till samlingsbrunnar
Sekundärsystemet, Gränssnitt A
Värmesystem i byggnad: | 0 | Merkostnad (hur mycket dyrare det är med lager) |  |  |  | jul: Gränssnitt A: Byggnad
Merkostnad för grövre rörsystem
större radiatorer och större värmebatteri
Värmecentral, Gränssnitt C
Merkostnad för värmeväxlare, pumpar, | 2332583.8625 | Merkostnad (hur mycket dyrare det är med lager) |  |  |  | jul: Gränssnitt C: Lager
rör, styr för värme exkl
system för tappvarmvatten
Extra post - Kan fyllas i vid behov | 0
Totala investeringar | 19869313.18
DRIFTKOSTNADER | [5 empty] | jul: Energityp
Segment, Gränssnitt B | Kostnader(kr)
Fast drift och underhåll | 119750.9962 |  |  |  |  | jul: Gränsnitt B: Lager + Byggnad
Rörlig drift och underhåll | 199584.9937
Totala driftkostnader | 319335.9899
Totala investerings och driftkostnader | 20188649.1699
UPPLADDNING AV LAGER, ÅR -1 TILL 0 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Tot
Kostnad uppladdning av lager, år -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807707.3473 | 631015.915 | 510213.793 | 444411.671 | 610195.8779 | 513234.7718 | 0 | 0 | 3516779.376
Kostnad uppladdning av lager, år 0 | 0 | 0 | 0 | 400064.0901 | 601365.1431 | 367807.427 | 334807.427 | 269005.305 | 331913.6737 | 0 | 0 | 0 | 2304963.0659
Total kostnad, uppladdning lager | 0 | 0 | 0 | 400064.0901 | 1409072.4905 | 998823.342 | 845021.22 | 713416.976 | 942109.5515 | 513234.7718 | 0 | 0 | 5821742.4419
EKONOMISKT RESULTAT FÖR KUNDEN(FASTIGHETSÄGAREN)
Gränssnitt A: Normalt energipris, kundens kostnad för fjärrvärme utan lager | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
Energipris från leverantör (kr/MWh) | 550 | 550 | 450 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 450 | 450 | 550
Effekt, fast avgift, kategorital | År
Effektpris från leverantör (kr/kW, år) | 750
Fast avgift (kr/år) | 50000
Kategorital (h) | 2000
Effekt sfa kategorital (kW) | 2600
Effektpris utslaget på MWh (kr/MWh) | 375
Fast avgift utslagen på MWh (kr/MWh) | 9.6154
Gränssnitt A: Fjärrvärmepris sammanvägt | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
Sammanvägt fjärrvärmepris (Energi, effekt och fast avgift) (kr/MWh) | 934.6154 | 934.6154 | 834.6154 | 834.6154 | 634.6154 | 634.6154 | 634.6154 | 634.6154 | 634.6154 | 834.6154 | 834.6154 | 934.6154
Gränssnitt B: Fjärrvärmepris för laddning av lager | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
Vägt pris från leverantör (inkluderat pålägg på bränslekostnader)(kr/MWh) | 484 | 484 | 283.25 | 174.35 | 179.85 | 110 | 110 | 110 | 179.85 | 174.35 | 283.25 | 484 | 3056.9
Total kostnad för värme som byggnad kräver(lager/ej lager) | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
Gränssnitt A: Utan lager(kr) | 688332.9325 | 645082.6559 | 536492.5532 | 381985.025 | 180907.8375 | 108506.9732 | 84840.947 | 103250.456 | 154693.2524 | 355557.1876 | 467559.0022 | 645263.0269 | 4352471.8495
Gränssnitt B: Med lager FJV->BYGGNAD (kr) | 228754.218 | 215628.2201 | 140146.1338 | 82485.4123 | 180907.8375 | 108506.9732 | 84840.947 | 103250.456 | 154693.2524 | 57330.3352 | 91104.361 | 220270.6899 | 1667918.8366
Gränssnitt B: Med lager FJV->LAGER (kr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 183884.5554 | 172804.7745 | 168704.5092 | 115522.7055 | 117656.1613 | 0 | 0 | 0 | 758572.706
Gränssnitt B: Med lager TOTALT (kr) | 228754.218 | 215628.2201 | 140146.1338 | 82485.4123 | 364792.393 | 281311.7477 | 253545.4563 | 218773.1616 | 272349.4137 | 57330.3352 | 91104.361 | 220270.6899 | 2426491.5426
Total kostnad för tappvarmvatten | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
Tappvarmvatten kostnad (kr) | 124947.5765 | 124947.5765 | 111578.7 | 111578.7 | 84840.947 | 84840.947 | 84840.947 | 84840.947 | 84840.947 | 111578.7 | 111578.7 | 124947.5765 | 1245362.2648
(kr) | Nuvärde år -2, total | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Gränssnitt A: Fjärrvärmelösning
Köpt värme direkt | 44302465.481 | 0 | 0 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495
Total kostnad | 44302465.481 | 0 | 0 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495 | 4352471.8495
(kr) | Nuvärde år -2, total | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Gränssnitt B: Lagerlösning
Investering(merkostnad) | 18569451.5701 | -2: 19869313.18
Drift och underhållskostnader | 3827787.5964 | 319335.9899 | 319335.9899 | 319335.9899 | 319335.9899 | 319335.9899 | 319335.9899 | 319335.9899 | 319335.9899 | 319335.9899 | 319335.9899 | 319335.9899 | 319335.9899 | 319335.9899 | 319335.9899 | 319335.9899 | 319335.9899 | 319335.9899 | 319335.9899 | 319335.9899 | 319335.9899 | 319335.9899 | 319335.9899 | 319335.9899 | 319335.9899 | 319335.9899 | 319335.9899 | 319335.9899
Uppvärmning av lager | 4953227.7628 | -2: 0; -1: 3516779.376; 0: 2304963.0659
Köpt värme till lager och byggnad | 24698507.3129 | 0 | 0 | 2426491.5426 | 2426491.5426 | 2426491.5426 | 2426491.5426 | 2426491.5426 | 2426491.5426 | 2426491.5426 | 2426491.5426 | 2426491.5426 | 2426491.5426 | 2426491.5426 | 2426491.5426 | 2426491.5426 | 2426491.5426 | 2426491.5426 | 2426491.5426 | 2426491.5426 | 2426491.5426 | 2426491.5426 | 2426491.5426 | 2426491.5426 | 2426491.5426 | 2426491.5426 | 2426491.5426 | 2426491.5426
Total kostnad | 52048974.2421 | 20188649.1699 | 3836115.3659 | 5050790.5984 | 2745827.5324 | 2745827.5324 | 2745827.5324 | 2745827.5324 | 2745827.5324 | 2745827.5324 | 2745827.5324 | 2745827.5324 | 2745827.5324 | 2745827.5324 | 2745827.5324 | 2745827.5324 | 2745827.5324 | 2745827.5324 | 2745827.5324 | 2745827.5324 | 2745827.5324 | 2745827.5324 | 2745827.5324 | 2745827.5324 | 2745827.5324 | 2745827.5324 | 2745827.5324 | 2745827.5324
(kr) | Nuvärde år -2, total | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Resultat för kundalternativ
Nettonuvärde | -7746508.7611 | -20188649.1699 | -3836115.3659 | -698318.7488 | 1606644.3171 | 1606644.3171 | 1606644.3171 | 1606644.3171 | 1606644.3171 | 1606644.3171 | 1606644.3171 | 1606644.3171 | 1606644.3171 | 1606644.3171 | 1606644.3171 | 1606644.3171 | 1606644.3171 | 1606644.3171 | 1606644.3171 | 1606644.3171 | 1606644.3171 | 1606644.3171 | 1606644.3171 | 1606644.3171 | 1606644.3171 | 1606644.3171 | 1606644.3171 | 1606644.3171
Internränta | 3.345%
EKONOMISKT RESULTAT FÖR LEVERANTÖREN
Gränssnitt B: Intäkt från kund | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
Energiintäkt(kr/MWh) (kundens energipris) | 484 | 484 | 283.25 | 174.35 | 179.85 | 110 | 110 | 110 | 179.85 | 174.35 | 283.25 | 484 | 3056.9
Intäkt Gränssnitt B: Med lager FJV->LAGER (kr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 183884.5554 | 172804.7745 | 168704.5092 | 115522.7055 | 117656.1613 | 0 | 0 | 0 | 758572.706 | Ändrat så att man räknar intäkt bara på volymen till lager
Gränssnitt B: Produktionskostnad | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
Energikostnad(kr/MWh) (Energikostnad för produktion) | 440 | 440 | 257.5 | 158.5 | 163.5 | 100 | 100 | 100 | 163.5 | 158.5 | 257.5 | 440 | 2779
Kostnad Gränssnitt B: Med lager FJV->LAGER (kr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 167167.7777 | 157095.2495 | 153367.7357 | 105020.6414 | 106960.1466 | 0 | 0 | 0 | 689611.5509 | Ändrat så att man räknar kostnad enbart på värme till lager
Gränssnitt B: Resultat(Intäkt minus produktionskostnad) | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | TOT
Resultat(kr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16716.7778 | 15709.525 | 15336.7736 | 10502.0641 | 10696.0147 | 0 | 0 | 0 | 68961.1551
(kr) | Nuvärde år -2, total | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Gränssnitt B: Lagerlösning
Intäkt från kund | 7721277.0776 | 0 | 0 | 758572.706 | 758572.706 | 758572.706 | 758572.706 | 758572.706 | 758572.706 | 758572.706 | 758572.706 | 758572.706 | 758572.706 | 758572.706 | 758572.706 | 758572.706 | 758572.706 | 758572.706 | 758572.706 | 758572.706 | 758572.706 | 758572.706 | 758572.706 | 758572.706 | 758572.706 | 758572.706 | 758572.706 | 758572.706 | 758572.706
Produktionskostnad | 7019342.7978 | 0 | 0 | 689611.5509 | 689611.5509 | 689611.5509 | 689611.5509 | 689611.5509 | 689611.5509 | 689611.5509 | 689611.5509 | 689611.5509 | 689611.5509 | 689611.5509 | 689611.5509 | 689611.5509 | 689611.5509 | 689611.5509 | 689611.5509 | 689611.5509 | 689611.5509 | 689611.5509 | 689611.5509 | 689611.5509 | 689611.5509 | 689611.5509 | 689611.5509 | 689611.5509 | 689611.5509
Intäkt från kund för laddning av lager | 4953227.7628 | 0 -2: 0; 0 -1: 3516779.376; 0 0: 2304963.0659
Produktionskostnad för uppladdning av lager | 4502934.3298 | 0 -2: 0; 0 -1: 3197072.16; 0 0: 2095420.969
Resultat | 1152227.7128 | 0 | 0 | 68961.1551 | 68961.1551 | 68961.1551 | 68961.1551 | 68961.1551 | 68961.1551 | 68961.1551 | 68961.1551 | 68961.1551 | 68961.1551 | 68961.1551 | 68961.1551 | 68961.1551 | 68961.1551 | 68961.1551 | 68961.1551 | 68961.1551 | 68961.1551 | 68961.1551 | 68961.1551 | 68961.1551 | 68961.1551 | 68961.1551 | 68961.1551 | 68961.1551 | 68961.1551